ZFJ-3TE

双对旋风机智能综合保护装置

产 品 使 用 说 明 书

浙江志展智能科技有限公司

目   录

1、用途	2

2、特点	2

3、型式、基本参数	2

4、工作条件	2

5、工作原理	2

6、功能	3

7、使用说明	4

8、操作菜单	6

8.1电流设置	6

8.2电压设置	8

8.3漏电设置	9

8.4本机参数设置	10

8.5现场试验	13

8.6事件记录	13

8.7菜单总体结构及说明	13

9、外形结构	15

10、包装、运输、保管及注意事项	15

11、ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置接线原理图	16

## 1、用途

ZFJ系列双对旋风机智能综合保护装置（简称双风机综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至400A的各种型号双对旋风机启动器开关配套使用，可实现供电系统及对旋风机中前后风机的各种保护功能。本双风机综保具有漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、风电报警等保护功能。

## 2、特点

ZFJ系列双对旋风机智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

## 3、型式、基本参数

1、产品型号及代码含义

2、基本参数

额定电压：1140V、660V、380V

额定电流：80A、200A、315A、400A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

## 4、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5˚С～+40˚С

3、空气相对湿度不大于95％（+25˚С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于双对旋风机隔爆腔内。

5、工作原理

本保护器的主要功能：

具有主（备）起动器手动起动前机，后机自动延时起动。当主（备）起动器前机或后机出现故障时，备用（主）起动器自动延时起动；在此基础上增加了可选择的自动点动程序，实现了对掘进工作面进行不间断供风的目的。

工作原理如下：

主变压器供电，智能综保ZFJ—3TF得电，自动检测主备机漏电闭锁，如果存在任一回路存在漏电闭锁，则相应回路显示漏电闭锁故障。漏电闭锁检测通过后，系统处于待机状态。

按下起动按钮SB1，KX1得电闭合，同时，辅助触点KX1-1闭合，风机启动信号输入，前机控制点K21K22闭合， KM1得电闭合，前机辅助触点KM1-1闭合，前机开关状态信号输入；KM1-2闭合（前机起动后，系统延时检测起动输入信号是否得到保持，可用KM1-2来保持KX1），KX1得到保持，始终处于闭合状态；KM1-3闭合，联锁控制备机不能起动；KM1-4断开，前机漏电检测回路断开；前机正常起动。后机控制点K18K19延时闭合，KM2得电闭合，后机辅助触点KM2-1闭合，后机开关状态信号输入；KM2-2断开，后机漏电检测回路断开；后机正常起动。到此为止，主机正常起动，并保持运行。

主机正常运行中，若前机或后机任一有故障，故障点K21K22和K18K19分别断开，主机停止运行。那么辅助触点KM1-3断开，备机联控信号输入，备机延时启动。备机前风机控制点K21K22闭合，KM3得电闭合，前机辅助触点KM3-1闭合，前机开关状态信号输入；KM3-2闭合，KX2得到保持，始终处于闭合状态；KM3-3闭合，联锁控制主机不能起动；KM3-4断开，前机漏电检测回路断开；前机正常起动。备机后风机控制点K18K19延时闭合，KM4得电闭合，后机辅助触点KM4-1闭合，后机开关状态信号输入；KM4-2断开，后机漏电检测回路断开；后机正常起动。到此为止，备机正常起动，并保持正常运行，主机进行检修。

以上为主辅对等模式的工作原理。

本保护器除主辅对等模式以外，还具有主机优先模式、主辅轮动模式、局扇模式等工作模式。

主机优先模式：工作以“主机”为主。“主机”一直处于工作状态，直到发生故障才切换到辅机。一旦“主机”恢复正常，“辅机”还要切换回“主机”工作。

主辅轮动模式：“主机”和“辅机”是对等的关系，正常情况下，两台设备按照设定的时间轮流运行。双机之间的切换自动完成。

局扇模式：相当于两台独立的起动器工作，主辅之间相互不影响。

## 6、功能

1、过载保护

1.1、对起动器负荷侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

1.2、对起动器负荷侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护并报警。

1.3、过载保护时，其特性应按表一的规定

表一 过载反时限表

| 过载电流 | 动作时间 | 起始状态 |
| --- | --- | --- |
| 1.05×Ie | 长期不动作 | 冷态 |
| 1.20×Ie | 5min<t<20min | 热态 |
| 1.50×Ie | 1min<t<3min | 热态 |
| 6.00×Ie | 8s<t<16s | 冷态 |

其中Ie代表电磁起动器上整定的额定工作电流。

2、短路保护

对起动器负荷侧出现的短路故障，进行定时限速断保护。

3、主电路漏电闭锁保护

表二 单相对地漏电电阻值

| 主电路额定电压 （V） | 单相漏电闭锁整定值（KΩ） | 动作值允许误差 （％） |
| --- | --- | --- |
| 380 | 7 | ＋20 |
| 660 | 22 | ＋20 |
| 1140 | 40 | ＋20 |

主电路对地绝缘电阻降低到表二的动作值时，实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.5倍时，应解除主电路漏电闭锁。

4、低电压保护

当电网电压降低到额定电压一定倍值时（可以整定，一般为0.750Ue）可靠保护。

低电压保护动作延时时间可设为1秒、2秒、3秒、4秒、、5秒、10秒、30秒或关闭。

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.15Ue）可靠保护。

过电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒、10秒、30秒或关闭。

6、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

7、断相与三相不平衡保护

可对三相负载的电流断相保护，可根据默认的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护，动作时间可以整定。

9、瓦斯断电保护功能。

10、故障原因记忆功能，故障分断原因详细记录。

11、具备模拟故障试验自检功能。

12、晶体分频计时功能。

13、本安参数（非通讯机型的不要求）

RS-485通讯输出电路为本质安全型，RS-485A，B二根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路，去接入检验合格的本安型分站内（配接时必须进行防爆联检）。

## 7、使用说明

1、定值整定

表三 定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电流 | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 短路电流 | ****Ie | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
| 3 | 短路延时 | ****ms | 0~200ms，默认100ms |
| 4 | 互感器类型 | ****A | 各类型电流互感器可选，默认为200A |
| 5 | 不平衡保护 | ****S | 关闭、5S、10S、15S、20S、25S可选 默认关闭 |
| 6 | 不平衡范围 | **% | 默认60%，10~99%可调 |
| 7 | 额定电压 | ****V | 一般整定为380V、660V或1140V |
| 8 | 欠压保护 | ****S | 1S、3S、5S、关闭等八项可选，默认为关闭 |
| 9 | 欠压比值 | *.***Ue | 默认为0.75Ue，0.6~1倍可调 |
| 10 | 过压保护 | ****S | 1S、3S、5S、10S、关闭等六项可选，默认为关闭 |
| 11 | 过压比值 | **.**Ue | 默认为1.15倍Ue，1~1.5倍可调 |
| 12 | 闭锁电阻 | ***K | 设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定 |
| 13 | 串联电阻 | ****K | 设置漏电回路电阻 |
| 14 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |
| 15 | 通讯设置 | B8_9600_EVEN | 12种类型可选 |
| 16 | 瓦斯延时 | ****S | 默认为1S，0~20S可调 |
| 17 | 瓦斯触点 | 常开或常闭 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型。 |
| 18 | 轮动延时 | *****分 | 当工作模式为主辅轮动时，主备机轮动时间 |
| 19 | 主备设置 | 主机或备机 | 本机设置为主机或备机 |
| 20 | 模式 | **** | 主辅对等、主机优先、局扇模式、主辅轮动四种可选 |
| 21 | 回路选择 | *** | 双回路、单前机、单后机可选 |
| 22 | 切换方式 | 故障或停止 | 主备机切换方式：有故障或停止两项可选 |
| 23 | 风电开延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 24 | 风电关延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 25 | 前机延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 26 | 后机延时 | ***S | 默认4S，0~99S可调 |
| 27 | 时间设置 |  | 设置系统时间 |
| 28 | 系统密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 29 | 背光控制 | 常亮 | 默认常亮，10S、60S、30M、1H可选 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485或CAN通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485或CAN通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”、“向上”键也可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

1）上电显示

复位后进入循环翻转显示测量值界面

注：999.9K表示闭锁电阻无限大

U代表当前系统电压；I代表实时测量电流；按“向下”键可锁定测量值界面。

## 操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

### 8.1电流设置

选中菜单【电流设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，如果没有更改出厂密码 “0000”时，则不需要输入密码。正确输入密码后，显示

系统默认额定电流为400A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认短路电流倍数为8.00Ie，用户可以根据需要自行设定。

短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】，按“确定”键，进入修改界面

系统缺省短路延时为100ms，用户可以根据需要在0~200ms内自行设定。

互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为400A，按“向下”键，可选择630A、400A、200A型互感器。

不平衡动作设置

将光标移至菜单【不平衡保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为5S，按“向下”键，可选择所需的不平衡保护延时时间，有5S、10S、15S、20S、25S和关闭等几项可选择。

不平衡值校正

将光标移至菜单【不平衡范围】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为60%，按“向下”键，不平衡范围可以在10%~99%内整定。

将光标移至菜单【IA校正】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100％，IA校正值＝实际电流值/显示值；IB、I1、IA1、IB1、IC1校正值以同样方法进行校正。

### 8.2电压设置

选中菜单【电压设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认额定电流为660V，有1140V、660V和380V三级可选。

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的欠压保护动作延时时间，系统提供1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

欠压比值

将光标移至菜单【欠压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认欠压比值为0.750倍，用户可以根据需要自行设定，一般为额定电压的0.600～1.000倍。

过压保护设置

将光标移至菜单【过压比值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为1S，按“向下”键，可选择所需的过压动作延时时间，系统提供1S、3S、5S、10S、30S和关闭等几项可选。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压动作】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认过压比值为1.150倍，过压比值在1~1.500倍内整定。

电压测量值校正

将光标移至菜单【Us校正值】，按“确定”键，进入修改界面

系统默认为100％，UA校正值＝实际电流值/显示值,在20%~600%内整定；UB、UC、Us校正值以同样方法进行校正。

### 8.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

漏电电阻设置

将光标移至菜单【漏电电阻】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要的漏电电阻，在2K~50K内整定。

串联电阻、漏电校正、0欧校正：由厂家设置。

### 8.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，，

通讯地址设置

将光标移至菜单【通讯地址】，按“确定”按钮，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入通讯地址，在000~127内整定。

通讯设置

将光标移至菜单【通讯设置】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。

瓦斯延时设置

将光标移至菜单【瓦斯延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要跳闸动作的瓦斯保护延时时间，在0~20S内整定。

瓦斯触点设置

将光标移至菜单【瓦斯触点】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。

轮动延时设置

将光标移至菜单【轮动延时】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置用户所需要轮动时间，在0~9999分内整定。

主备设置

将光标移至菜单【主备设置】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需机型。

模式设置

将光标移至菜单【模式】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需模式，有主辅对等、主机优先、局扇模式、主辅轮动四种可选。

回路选择设置

将光标移至菜单【回路选择】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需回路，有双回路、单前机、单后机三种可选。

切换方式设置

将光标移至菜单【切换方式】，按“确定”键，进入修改界面

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需切换方式，有停止、故障两两种可选。

时间设置

将光标移至菜单【时间设置】，按“确定”键，进入修改界面

上一行是设定日期，下一行是设定时间，配合“向上”、“向下”和“确定”等键，设置正的系统时间。

系统密码设置

将光标移至菜单【系统密码】，按“确定”键，进入修改界面

配合““向上”、“向下”和“确定”等按键修改密码后，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。

语言选择设置

将光标移至菜单【语言选择】，选择页面操作语言按“确定”键，进入修改界面

系统缺省为中文，语言有中文和英文两种可供选择

背光控制设置

将光标移至菜单【背光控制】，设置液晶背光点亮时间，按“确定”按钮，进入修改界

系统缺省为常亮。液晶背光点亮时间有10S、60S、30分钟、1小时、常亮等供选择。

【风电开延时】、【风电关延时】、【前机延时】、【后机延时】配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需延时时间，在0~99S内整定。

【启动页面】和【软件版本】由出产厂家设置。

### 8.5现场试验

选中菜单【现场试验】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，

按“确定”键后保护器输出相应的故障显示页面。

### 8.6事件记录

选中菜单【事件记录】，按“确定”键，将依次进入其子菜单

按“确定”键后可查看或清除记录。

### 8.7菜单总体结构及说明

| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| --- | --- | --- |
| 电流设置 | 额定电流 | 可任意整定，默认200A |
|  | 短路倍数 | 可任意整定，默认8倍额定电流 |
|  | 短路延时 | 0~200ms可调 |
|  | 互感器类型 | 630A、400A、200A、80A、50A等电流互感器可选 |
|  | 不平衡保护 | 关闭、5、10、15、20、25可选 默认关闭 |
|  | 不平衡范围 | 60% |
|  | IA校正 | IA校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB校正 | IB校正值＝实际电流值/显示值 |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 菜单说明 |
| 电流设置 | IC校正 | IC校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IA1校正 | IA1校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IB1校正 | IB1校正值＝实际电流值/显示值 |
|  | IC1校正 | IC1校正值＝实际电流值/显示值 |
| 电压设置 | 额定电压 | 可整定为380V、660V、1140V |
|  | 欠压保护 | 1-5S、10S、30S、关闭等可选 |
|  | 欠压比值 | 可任意整定，默认为额定电压0.75倍 |
|  | 过压保护 | 1S、3S、5S、10S、30S关闭等可选 |
|  | 过压比值 | 可任意整定，默认为额定电压1.15倍 |
|  | Us校正值 | Us校正值＝实际电压值/显示值 |
| 漏电设置 | 闭锁电阻 | 可整定,一般设为42KΩ、22.5KΩ、7KΩ |
|  | 串联电阻 | 根据漏电回路电阻设置 |
|  | 漏电校正 | 由厂家设置 |
|  | 0欧校正 | 由厂家设置 |
| 本机 参数 | 通讯地址 | 此值仅对地面监控系统有效 |
|  | 通讯设置 | 按键进行通讯设置，有B8_9600_EVEN、B8_4800_EVEN、B8_2400_EVEN、B8_1200_EVEN、B8_9600_NONE、B8_4800_NONE、B8_2400_NONE、B8_1200_NONE、B8_9600_ODD、B8_4800_ODD、B8_2400_ODD、B8_1200_ODD等几种形式可选。 |
|  | 瓦斯延时 | 设置瓦斯闭锁保护延时时间，在0~20S内整定。 |
|  | 瓦斯触点 | 设置瓦斯闭锁开关量信号类型，有常开和常闭两种可选。 |
|  | 轮动延时 | 当工作模式为主辅轮动时，主备机轮动时间 |
|  | 主备设置 | 本机设置为主机或备机 |
|  | 模式 | 主备机工作模式，有主辅对等、主机优先、局扇模式、主辅轮动四种模式可选 |
|  | 回路选择 | 有双回路、单前机、单后机可选 |
|  | 切换方式 | 主备机切换方式：有故障或停止两项可选 |
|  | 风电开延时 | 风电接点开延时，默认为04.0S |
|  | 风电关延时 | 风电接点关延时，默认为04.0S |
|  | 前机延时 | 前机延时，默认为0.40S |
|  | 后机延时 | 后机延时，默认为0.40S |
|  | 时间设置 | 可修改 |
|  | 系统密码 | 默认为 0000 |
|  | 启动页面 | 由厂家设置 |
|  | 软件版本 | 显示软件版本号 |
|  | 语言选择 | 中文、英文可选 |
|  | 背光控制 | 液晶背光延时时间 |
| 现场 试验 | 前机漏电试验 |  |
|  | 前机电流试验 |  |
|  | 前机断相试验 |  |
|  | 前机失压试验 |  |
|  | 前机不平衡试验 |  |
|  | 后机漏电试验 |  |
|  | 后机电流试验 |  |
|  | 后机断相试验 |  |
|  | 后机不平衡试验 |  |
| 事件 记录 | 故障查询 | 可查询历史故障记录 |
|  | 故障清除 | 清除历史故障记录 |
|  | 合闸清0 | 00000 |
|  | 合闸次数 | 0—99999 |

注：校正值为校正电流电压测量误差而设置的参数，其值为实际电流电压值/保护器显示值；

双回路：是指主机或备机里的前后机都工作；

单前机：是指主机或备机里的前机工作，后机不工作；

单后机：是指主机或备机里的后机工作，前机不工作。

主备机之间除了联控信号联系外，还需靠CAN通讯来读取相互信息，因此，在配对使用双对旋风机综保时，必须设置通讯地址，且地址是除0和1外的相邻的自然数，譬如，主机为003，备机为004。

## 9、外形结构

1、ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置安装尺寸如图所示。

2、外形尺寸：220×132×49

ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置安装尺寸

## 10、包装、运输、保管及注意事项

1、按包装技术条件中的规定进行包装。

2、在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。

3、应在干燥、通风、温度不高于＋40℃的室内保存。

4、当综合保护器工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为综合保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。

5、保护装置最好是与外壳绝缘安装，这样有利于综合保护器更安全，更稳定（无条件时不要求）。

6、使用注意事项

1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。

2）本综合保护器安装于隔爆型双对旋风机起动器的隔爆腔内，仅485通讯线或CAN总线出隔爆腔。

## 11、ZFJ－3TF双对旋风机智能综合保护装置接线原理图

产 品 质 量 信 息 反 馈 单

尊敬的用户：

非常感谢您致信给浙江志展智能科技有限公司，希望您能满意我们的产品和提供的服务！

| 使用单位 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  | E－mail |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 问题描述 |  |
| 您的要求及建议 | 年 月 日 |

联系地址：杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号信息科技产业园E座502

销售热线：0571-88955058     传真：0571-88955098

# Text boxes

Z F J －  3    T   F

通讯功能

升级序号

双对旋风机智能综保

安装类别

浙江志展智能科技

双风机磁力监控

主辅对等    主机

双回路

主机       主辅对等

前机电阻     999.9K

后机电阻     999.9K

前机分       后机分

前回路    后回路

Ia      0        0 A

Ib      0        0 A

Ic      0        0 A

Ua    =0000V

Ub    =0000V

Uc    =0000V

13∶50∶40

电流设置

电压设置

漏电设置

本机参数

现场试验

事件记录

退    出

额定电流  ****A

短路倍数  ****倍

短路延时  ****ms

互感器类型 ***A

不平衡保护 关闭

不平衡范围        60%

I A   校正        100%

I B   校正        100%

I C   校正        100%

I A1  校正        100%

I B1  校正        100%

I C1  校正        100%

请输入系统密码

0000

额定电流Ie

0400A

电流短路倍数

08.00倍

短路延时

000ms

互感器类型

400A

不平衡保护

5S

不平衡范围

60%

IA校正

100％

额定电压  660V

欠压保护  关闭

欠压比值  0.750倍

过压保护   1S

过压比值  1.150倍

Us校正值 100％

退出

电压等级

660V

欠压保护

1S

欠压比值

0.750倍

过压保护

1S

过压比值

1.150倍

Us校正

100.0％

闭锁电阻      022.5K

串联电阻      0.0K

漏电校正

0欧校正

退出

漏电电阻

022.5K

通讯地址  002

通讯设置  *****

瓦斯延时  01.0S

瓦斯触点  常开

轮动延时   ***分

主备设置  主机

模式      主机优先

回路选择  双回路

切换方式  故障

风电开延时  ****S

风电关延时  ****S

前机延时    ****S

后机延时    ****S

时间设置

系统密码

启动页面

软件版本

语言选择  中/英文

背光控制1小时

退出

通讯地址

002

通讯设置

B8_9600_EVEN

瓦斯延时

01.0S

瓦斯触点

常开

主备轮动延时

0120分

主备机设置

主机

模式

主辅对等

回路选择

双回路

切换方式

停止

08－12－26

15：21：43

请设置新密码

0000

语言选择

中文

背光控制

常亮

前机漏电试验

前机电流试验

前机断相试验

前机失压试验

前机不平衡试验

后机漏电试验

后机电流试验

后机断相试验

后机不平衡试验

故障查询

故障清除

合闸清0

合闸次数       000000

退出